## OPIS (hidden)
Opis projekta :
MFE OŠ Sveti Tomaž
Številka merilnega mesta |  | 4005307
Obračunska varovalka |  | 3 x 63A
Priključna moč oddaje v distribucijski sistem |  | 34,4 kW
Prikljuučna moč sončne elektrarne |  | 42,24 kWp
Število sončnih panelov |  | 88 kos
Moč sončnega panela |  | 480 Wp
Število optimizatorjev |  | 44 kos
Število inverterjev 25 kW |  | 2 kos
Predvidena letna proizvodnja |  | 47,52 MWh
Investicijska vrednost |  | Brez DDV | DDV 22% | z DDV
Dobava in montaža opreme |  | 36340 | 7994.8 | 44334.8
Nadzor |  | 800 | 176 | 976
Dokumentacija PZI |  | 5100 | 1122 | 6222
| SUMA | 42240 | 9292.8 | 51532.8

## SE OŠ Sveti Tomaž
POPIS DEL IN MATERIALA SE (Sončna Elektrarna)
OŠ Sveti TOMAŽ SE 42,24 kWp
Zap. št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena/EM [EUR] | Cena [EUR]
1. | Dobava, montaža in priključitev: Solarni monokristalni panel N-tip, min. dim. 1900 mm x 113 mm x 30 mm, min 480 Wp do + 10%, izkoristek STC Irradiance 1000W/m2 več kot 22%, min učinkovitost po 30 letih 87%, s komplet DC ožičenjem s konektorji do optimizatorja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, 88 kos, | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža in priključitev: Optimizatorji dvojni z komplet DC ožičenjem do razsmernika v zaščitnih ceveh in kabelskih policah, ter funkcija z žično povezavo prenosa podatkov do inverterja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, merjenje temperature, Varnostna izhodna napetost 1V DC, | kos | 44 |  | 0
3. | Dobava, montaža in priključitev: ALU/Inox Podkonstrukcija za solarne panele z višino profila min 30 mm in ustrezna predpiprava kritine z zamenjavo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava, montaža in priključitev: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 25 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C in Wifi ali UTP-LAN povezava v kanalih ali zaščitni cevi, aplikativna oprem in vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP | kpl | 2 |  | 0
5. | Dobava, montaža in priključitev: AC/DC omarica s varovalkami AC in DC te prenapetostnimi odvodniki AC in DC | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža in priključitev: Energy meter 4p, možnostjo žične in bezžične povezave istega proizvajalca kot je razsmernik | kpl | 1 |  | 0
7. | Priljučitev MSE v MO, zamenjava in ureditev merilne omare v skladu z zahtevami elektrodistributerja po SZP in enoponi shemi, ureditev in naročilo varnega izklopa, dobava , montaža, priključitev opreme za izklop MSE. | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava , montaža in priključitev MSE z NN kabelsko povezavo do MO v dolžini do 15m v zaščitni cevi in kabelskih policah. | kpl | 1 |  | 0
9. | Komplet montaža opreme MSE krovska in druga elektro dela | kpl | 1 |  | 0
10. | Izvedba in verifikacija elektro meritev po končani montaži in izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
11. | Izvedba ozemljitve konstrukcije MSE, povezave v zaščitnih ceveh in kabelskih policah in izvedba ustreznega zemeljskega ozemljila | kpl | 1 |  | 0
12. | Drobni spončni in drugi material, nalepke in ustrezna označitev MSE, dodatno delo KV delavec 10 ur, dela gradbena mehanizacija avtokošara potrebe izgradnje montaže kot npr izkopi, montaže 10 ur | kpl | 1 |  | 0
13. | Zagon, testiranje, parametriranje in nastavitve zaščit MSE, vključitev v skupni nadzorni sistem sončnih elektrarn, prisotnost in sodelovanje pri priključitvi elektrodistributerja | kpl | 1 |  | 0
14 | Konzultacija projektanta za zahtevno in odgovorno delo v skladu s priporočeno ceno IZS | ura | 8 |  | 0
15 | Dokumentacija: PID Projekt izvedenih del, varnostni načrt, NOV navodila za obratovanje in izobraževanje, garancijski listi proizvajalcev opeme in izvajalca | kpl | 1 |  | 0
16 | Označbe SE, Ureditev merilnega mesta v skladu s SZP, vgradnja odklopne naprave, krmilje in ožičenje, | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: BREZ DDV | EUR |  |  | 0
Za izgradnjo SE OŠ Sveti Tomaž v popisu ni nepredvidenih del za potrebe izgradnje SE
*vsi stroški predstavljajo upravičene stroške